北京市安全生产监督管理局文件

京安监发〔2013〕60号

北京市安全生产监督管理局关于进一步

明确烟花爆竹零售网点电气安全和音视频设置有关工作要求的通知

各区县、北京经济技术开发区安全监管局：

为进一步加强烟花爆竹零售网点设置的安全管理工作，现就电气安全和音视频设置有关事项明确如下：

一、零售网点配电箱安装在室内的，应固定在销售区墙上，底边距地面不应小于1.5m，距离烟花爆竹产品不应小于1m。配电箱正下方不应摆放烟花爆竹产品。

二、零售网点内电气线路应有过载、短路和接地保护，插座回路应安装剩余电流保护器，动作电流应不大于30mA，动作时间为一般型。

三、零售网点内配电线路和通信线路应沿墙或屋面平行敷设。通信线路不应与电气线路同管敷设。

四、零售网点线路需穿过墙体的，其线路应采用穿墙管进行敷设，且应对墙洞进行平整打磨及密封处理。

五、零售网点内不应有除照明灯具及音、视频监控设备以外的用电设备。视频监控系统应设置专用配电回路。语音对讲装置应牢固安装，方便使用。其下方及周围1m范围内不应摆放烟花爆竹产品。宜选用有源音箱，其电源输入端应有过载保护，配电回路应用空气开关做线路保护。

六、零售网点内销售区与储存区应分别设置至少一个视频监视装置，监视区域应覆盖全部产品及出入口。零售网点内视频监控装置应选用低照度摄像机，摄像机安装高度不应低于产品码垛高度。

七、销售区与储存区间应有不燃烧材料制成的硬质隔断，隔断上方应设置到顶，不留空隙。

上述条款的解读见附件。请各区县安全监管局将此通知转发至辖区烟花爆竹经营（批发）企业，并在2014年的烟花爆竹零售网点设置和执法过程中严格落实。

附件：条款解读

北京市安全生产监督管理局

2013年9月11日

附件：

条 款 解 读

一、【说明】：本条款本着安全和便于操作的原则，确定了室内配电箱的安装位置，重点明确了与烟花爆竹产品的距离，避免电弧或电火花引燃烟花产品及紧急情况下的断电操作。

二、【说明】：按照《低压配电设计规范》，配电线路应装设短路保护、过载保护和接地故障保护，以防范由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因，产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热，从而造成火灾。

三、【说明】：执法检查中发现，部分网点在线路敷设上存在横跨、穿插、缠绕等情况，存在一定的安全隐患。另外强电与弱电同管敷设，强电的高频率会使弱点信号发生改变，影响终端设备的正常使用。同时，二者电压等级不同，强电一旦出现绝缘损坏，会造成弱电线路发热，引发火灾。

四、【说明】：往年部分网点对于线路穿越棚体不采用任何保护措施，有的铁皮棚体直接凿洞，边缘锋利，易发生线路与洞口铁皮摩擦，导致线路磨损划破或拉断，发生漏电断电的可能。

五、【说明】：烟花爆竹为易燃易爆物品，应尽量减少用电设备，同时为保证视频监控系统使用安全，故需设置专用配电回路。音箱的选型应有过载保护，配电回路应有空气开关，同时音箱周围不应有烟花爆竹产品，避免电器故障引燃烟花。

六、【说明】：一是为保证监控无死角无盲区；二是保证夜间视频监控能正常工作，而不因自身发热对烟花产品产生影响。

七、【说明】：《烟花爆竹零售网点设置管理安全要求》（DB11/834-2011）明确，销售区应与储存区隔开，防止销售区事故对储存区产生影响。但执法检查中发现一些网点采用半隔断方式，上方真空，或采用软隔断，不能完全达到销、存分离的要求。

北京市安全生产监督管理局办公室              2013年9月11日印发